## БМК-1 ТС
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
БМК 1 |  | 17.78 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 83.0089 | -82.7973 | 1.04 | 1.035 | 48.738 | 48.49 | 1.927 | -1.922 | 0.43639
| ТК-1 | 330.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.2472 | -60.0907 | 0.01 | 0.01 | 82.812 | 82.383 | 2.185 | -2.18 | 5.1855
ТК-1 | УТ-1 | 32.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.2472 | -60.0907 | 1.007 | 1.002 | 25.707 | 25.574 | 1.399 | -1.395 | 0.80135
| УТ-2 | 82.11 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 50.2107 | -50.0756 | 1.761 | 1.752 | 17.872 | 17.776 | 1.166 | -1.163 | 2.0153
УТ-2 | УТ-3 | 12.66 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 40.1728 | -40.0619 | 0.174 | 0.173 | 11.457 | 11.394 | 0.933 | -0.93 | 0.31072
| УТ-4 | 81.69 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 30.1086 | -30.0462 | 2.034 | 2.025 | 20.745 | 20.659 | 1.092 | -1.09 | 1.2832
ТК1` |  | 37.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.7612 | -22.7071 | 0.166 | 0.166 | 3.697 | 3.68 | 0.528 | -0.527 | 0.92039
|  | 16.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.76 | -22.7083 | 0.073 | 0.073 | 3.697 | 3.68 | 0.528 | -0.527 | 0.40497
| УТ4 | 50 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.7595 | -22.7088 | 0.222 | 0.221 | 3.697 | 3.68 | 0.528 | -0.527 | 1.2272
УТ-4 | УТ-5 | 13.99 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 20.0715 | -20.0317 | 0.155 | 0.155 | 9.246 | 9.21 | 0.728 | -0.727 | 0.21975
УТ4 | УТ5 | 31.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19.71 | -19.668 | 0.105 | 0.105 | 2.777 | 2.766 | 0.458 | -0.457 | 0.77313
УТ5 | УТ6 | 49 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4529 | -11.4286 | 0.572 | 0.569 | 9.725 | 9.684 | 0.649 | -0.648 | 0.4926
| ул, Придорожная, д,1к,3 | 34.38 | 0.066 | 0.066 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.0639 | -10.0161 | 0 | 0.841 | 0 | 20.376 | 0.008 | -0.834 | 0.23524
| ул, Придорожная, д,1к,6 | 117.03 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.0358 | -10.0158 | 12.299 | 12.25 | 87.576 | 87.229 | 1.456 | -1.453 | 0.45958
| ул, Придорожная, д,1к,1 | 32.54 | 0.066 | 0.066 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.0355 | -10.0161 | 0.799 | 0.796 | 20.454 | 20.376 | 0.836 | -0.834 | 0.22265
| ул, Придорожная, д,1к,2 | 32.69 | 0.066 | 0.066 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.0355 | -10.0161 | 0.802 | 0.799 | 20.454 | 20.376 | 0.836 | -0.834 | 0.22368
| ул, Придорожная, д,1к,4 | 35.45 | 0.066 | 0.066 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.0355 | -10.0161 | 0.87 | 0.867 | 20.455 | 20.376 | 0.836 | -0.834 | 0.24256
| ул, Придорожная, д,1к,5 | 32.86 | 0.066 | 0.066 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.0355 | -10.0161 | 0.807 | 0.803 | 20.454 | 20.376 | 0.836 | -0.834 | 0.22484
УТ6 | УТ7 | 37.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.6007 | -6.5869 | 0.146 | 0.146 | 3.253 | 3.24 | 0.374 | -0.373 | 0.37699
| Контора | 11.29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.3481 | -5.3379 | 0.338 | 0.337 | 24.967 | 24.873 | 0.776 | -0.775 | 0.044336
| ул, Железнодорожная, д,9 | 11.23 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.8516 | -4.8422 | 0.024 | 0.024 | 1.768 | 1.761 | 0.275 | -0.274 | 0.1129
| ул,Железнодорожная, д,7/2 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.1202 | -4.1121 | 0.642 | 0.639 | 14.855 | 14.798 | 0.598 | -0.597 | 0.14137
| ул, Железнодорожная | 5.52 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0481 | -3.0422 | 0.005 | 0.005 | 0.707 | 0.704 | 0.173 | -0.172 | 0.055493
| Гараж на 8 боксов с бытовками | 10 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.908 | -2.9025 | 0.089 | 0.089 | 7.433 | 7.405 | 0.422 | -0.421 | 0.03927
| ул,Железнодорожная, д,7/1 | 13.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.4801 | -2.4753 | 0.088 | 0.087 | 5.42 | 5.399 | 0.36 | -0.359 | 0.053014
16.5024
24.6051

## БМК-1 ГВС
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
БМК 1 гвс |  | 18.05 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18.3327 | -11.7637 | 0.538 | 2.605 | 24.825 | 120.25 | 1.039 | -1.707 | 0.12617
| уз. тк-1 | 330.12 | 0.08 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.976 | -10.8968 | 8.437 | 7.017 | 21.297 | 17.712 | 0.962 | -0.807 | 2.9298
уз. тк-1 | уз.ут-1 | 32.68 | 0.08 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.972 | -10.8999 | 0.835 | 0.695 | 21.287 | 17.722 | 0.962 | -0.807 | 0.29003
| уз.ут-2 | 83.45 | 0.08 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.1434 | -9.0833 | 1.482 | 1.234 | 14.803 | 12.327 | 0.802 | -0.672 | 0.74062
уз.ут-2 | уз.ут-3 | 10.88 | 0.08 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.3142 | -7.2671 | 0.124 | 0.103 | 9.492 | 7.909 | 0.641 | -0.538 | 0.09656
| уз.ут-4 | 83.74 | 0.07 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.4858 | -5.4502 | 1.082 | 2.605 | 10.766 | 25.926 | 0.628 | -0.791 | 0.48669
уз.ут-4 | уз.ут-5 | 13.92 | 0.07 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6569 | -3.6336 | 0.08 | 0.193 | 4.808 | 11.571 | 0.419 | -0.527 | 0.080902
| ул. Придорожная, д.1к.6 | 116.96 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8286 | -1.8167 | 0.987 | 1.314 | 7.035 | 9.365 | 0.41 | -0.412 | 0.37663
| ул. Придорожная, д.1к.1 | 37.28 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8282 | -1.817 | 0.315 | 0.419 | 7.033 | 9.367 | 0.41 | -0.412 | 0.12005
| ул. Придорожная, д.1к.2 | 37.46 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8282 | -1.817 | 0.316 | 0.421 | 7.033 | 9.367 | 0.41 | -0.412 | 0.12063
| ул. Придорожная, д.1к.3 | 41.44 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8282 | -1.817 | 0.35 | 0.466 | 7.034 | 9.367 | 0.41 | -0.412 | 0.13344
| ул. Придорожная, д.1к.4 | 39.08 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8282 | -1.817 | 0.33 | 0.439 | 7.033 | 9.367 | 0.41 | -0.412 | 0.12584
| ул. Придорожная, д.1к.5 | 37.68 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8282 | -1.817 | 0.318 | 0.424 | 7.033 | 9.367 | 0.41 | -0.412 | 0.12133
уз.1` | нс | 37.5 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3565 | -0.867 | 0.007 | 0.031 | 0.145 | 0.683 | 0.077 | -0.126 | 0.26213
|  | 16.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.356 | -0.8671 | 0 | 0 | 0.015 | 0.007 | 0.031 | -0.02 | 0.40497
| у3.4 | 50 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3555 | -0.8676 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.007 | 0.031 | -0.02 | 1.2272
у3.4 | уз.5 | 31.5 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.354 | -0.8691 | 0.005 | 0.026 | 0.145 | 0.686 | 0.077 | -0.126 | 0.22019
уз.5 | уз.6 | 49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3536 | -0.8693 | 0.096 | 0.04 | 1.637 | 0.686 | 0.196 | -0.126 | 0.19242
| ул. Железнодорожная, д,9 | 12 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3534 | -0.8695 | 0.024 | 0.01 | 1.637 | 0.687 | 0.196 | -0.126 | 0.047124
8.1027

## БМК-2 ТС
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
ТК64 | КНС | 25.1 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.232 | -0.2315 | 0.016 | 0.016 | 0.521 | 0.518 | 0.082 | -0.082 | 0.040373
ТК65 | ТК64 | 138.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.2427 | -0.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 8.7022
| ТК65 | 112 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.2512 | -0.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 7.0372
ТК66```` | ул. Заозёрная, д.11 | 36.1 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.2004 | -9.1823 | 0.273 | 0.271 | 6.291 | 6.266 | 0.521 | -0.52 | 0.36292
| ТК66```` | 41.2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.2017 | -9.1811 | 0.03 | 0.03 | 0.615 | 0.612 | 0.214 | -0.213 | 1.0112
| ул. Заозёрная, д.3 | 23.1 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.391 | -9.3728 | 0.182 | 0.181 | 6.553 | 6.527 | 0.532 | -0.531 | 0.23223
| ул. Заозёрная, д.3 | 85.2 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.3918 | -9.3721 | 0.67 | 0.667 | 6.554 | 6.526 | 0.532 | -0.531 | 0.85652
| ул. Юбилейная, д.28 | 3 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.1132 | -13.0886 | 0.046 | 0.046 | 12.733 | 12.685 | 0.743 | -0.742 | 0.030159
|  | 17 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.1134 | -13.0884 | 0.26 | 0.259 | 12.733 | 12.685 | 0.743 | -0.742 | 0.1709
| ул. Юбилейная, д.30 | 3 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.24 | -13.2151 | 0.047 | 0.047 | 12.979 | 12.931 | 0.75 | -0.749 | 0.030159
|  | 5.11 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.2401 | -13.2151 | 0.08 | 0.079 | 12.98 | 12.931 | 0.75 | -0.749 | 0.051371
| ул. Юбилейная, д.32 | 3 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.28 | -13.2551 | 0.047 | 0.047 | 13.058 | 13.009 | 0.753 | -0.751 | 0.030159
|  | 61 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.2808 | -13.2543 | 1.003 | 0.999 | 13.059 | 13.007 | 0.753 | -0.751 | 0.61324
| ул. Заозёрная, д.5 | 44 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18.5605 | -18.5247 | 1.343 | 1.338 | 25.444 | 25.346 | 1.052 | -1.05 | 0.44234
| ТК66`` | 59 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18.7839 | -18.7438 | 0.574 | 0.571 | 8.103 | 8.069 | 0.681 | -0.68 | 0.92677
| ТК66``` | 87 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 27.7648 | -27.7031 | 0.573 | 0.571 | 5.489 | 5.465 | 0.645 | -0.643 | 2.1353
ТК66` |  | 53.7 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 27.7671 | -27.7008 | 0.136 | 0.136 | 2.117 | 2.107 | 0.448 | -0.447 | 1.8979
| ТК66` | 88.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 46.5548 | -46.4408 | 0.626 | 0.623 | 5.918 | 5.889 | 0.751 | -0.749 | 3.1137
ТК72 | ТК66 | 462 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 46.826 | -46.6332 | 3.319 | 3.292 | 5.986 | 5.937 | 0.755 | -0.752 | 16.3284
ТК74 | ТК72 | 134 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.9497 | -59.7113 | 0.35 | 0.347 | 2.174 | 2.157 | 0.544 | -0.542 | 8.4195
ТК0 | ТК74 | 111 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 86.4839 | -86.1673 | 0.187 | 0.186 | 1.404 | 1.393 | 0.502 | -0.5 | 10.8974
63.3299

## БМК-ГВС
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
уз. | уз.74 | 111 | 0.125 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.5024 | -16.3581 | 0.617 | 0.82 | 4.635 | 6.154 | 0.592 | -0.593 | 2.234
уз.74 | уз.72 | 134 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.5651 | -11.2634 | 1.14 | 1.513 | 7.09 | 9.407 | 0.637 | -0.638 | 1.726
уз.72 | уз.66 | 462 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.0624 | -9.0163 | 2.526 | 3.35 | 4.556 | 6.043 | 0.51 | -0.511 | 5.9508
| уз.66` | 88.1 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.0535 | -9.0219 | 0.481 | 0.64 | 4.55 | 6.051 | 0.51 | -0.511 | 1.1348
уз.66` |  | 53.7 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.2439 | -5.9354 | 0.128 | 0.17 | 1.981 | 2.636 | 0.335 | -0.336 | 0.69168
| уз.66``` | 86.34 | 0.1 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.2429 | -5.936 | 0.205 | 3.184 | 1.981 | 30.734 | 0.335 | -0.861 | 0.84764
| ул. Заозёрная, д.5 | 44 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.9739 | -3.8379 | 0.141 | 0.681 | 2.67 | 12.9 | 0.339 | -0.557 | 0.30756
| уз66`` | 59 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.8079 | -3.0876 | 0.123 | 0.593 | 1.737 | 8.372 | 0.273 | -0.448 | 0.41241
|  | 61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.2473 | -2.728 | 1.212 | 0.503 | 15.781 | 6.548 | 0.616 | -0.396 | 0.23955
| ул. Юбилейная д.32 | 3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.247 | -2.7283 | 1.155 | 0.479 | 15.779 | 6.549 | 0.616 | -0.396 | 0.011781
| ул. Юбилейная, д.30 | 3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.6867 | -2.3688 | 0.043 | 0.018 | 11.909 | 4.949 | 0.535 | -0.344 | 0.011781
|  | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.6867 | -2.3688 | 0.072 | 0.03 | 11.909 | 4.949 | 0.535 | -0.344 | 0.019674
|  | 17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5001 | -2.2488 | 0.219 | 0.091 | 10.741 | 4.464 | 0.508 | ё | 0.066759
| ул. Юбилейная, д.28 | 3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | -2.2489 | 0.039 | 0.016 | 10.74 | 4.465 | 0.508 | -0.326 | 0.011781
| уз.66```` | 41.2 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.2673 | -2.0986 | 0.04 | 0.192 | 0.81 | 3.893 | 0.185 | -0.305 | 0.28799
уз.66```` | ул. Заозёрная, д.11 | 36.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.2668 | -2.0988 | 0.406 | 0.169 | 9.365 | 3.894 | 0.474 | -0.305 | 0.14176
| ул. Заозёрная, д.3 | 85.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.4037 | -1.5438 | 0.521 | 0.217 | 5.094 | 2.122 | 0.349 | -0.224 | 0.33458
| ул. Заозёрная, д.3 | 23.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.4034 | -1.5441 | 0.141 | 0.059 | 5.093 | 2.123 | 0.349 | -0.224 | 0.090713
14.5212

## Котельная 18
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
|  | 124.63 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1485.9111 | -1481.1065 | 5.197 | 5.163 | 34.748 | 34.524 | 3.369 | -3.358 | 31.3229
|  | 325.37 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1435.8729 | -1431.1447 | 12.67 | 12.586 | 32.449 | 32.236 | 3.255 | -3.245 | 81.7744
| ответвление на заводе | 450 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 761.2869 | -757.7357 | 4.935 | 4.889 | 9.138 | 9.053 | 1.726 | -1.718 | 113.0973
ответвление на заводе | ЦТП | 1020 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 431.43 | -369.2525 | 3.603 | 2.642 | 2.943 | 2.158 | 0.978 | -0.837 | 256.354
| ТК23 | 55.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 431.1096 | -369.557 | 0.884 | 0.65 | 13.269 | 9.757 | 1.738 | -1.49 | 7.8461
| отв. | 42.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 417.9385 | -356.4328 | 0.636 | 0.463 | 12.472 | 9.078 | 1.685 | -1.437 | 6.0083
отв. |  | 202 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 409.4664 | -348.0407 | 2.902 | 2.098 | 11.973 | 8.656 | 1.65 | -1.403 | 28.5571
|  | 45 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 409.4316 | -348.0755 | 1.681 | 1.216 | 31.138 | 22.516 | 2.376 | -2.02 | 4.4179
ответвление на заводе | ТК1 | 900 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 329.719 | -388.621 | 1.86 | 2.581 | 1.723 | 2.39 | 0.748 | -0.881 | 226.1947
ТК1 |  | 125 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 316.0821 | -375.5629 | 1.071 | 1.511 | 7.143 | 10.076 | 1.274 | -1.514 | 17.6715
| ТК3 | 65 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 283.2271 | -342.8235 | 0.448 | 0.655 | 5.738 | 8.399 | 1.142 | -1.382 | 9.1892
| ТК26 | 54 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 262.3955 | -201.3982 | 0.83 | 0.49 | 12.809 | 7.556 | 1.523 | -1.169 | 5.3014
ТК26 | ТК26`` | 26.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 245.428 | -184.4775 | 0.356 | 0.202 | 11.209 | 6.343 | 1.424 | -1.071 | 2.6016
ТК26`` | ТК27``` | 40 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 245.4249 | -184.4807 | 0.538 | 0.304 | 11.209 | 6.343 | 1.424 | -1.071 | 3.927
ТК27``` | ТК27 | 48 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 241.94 | -181.0121 | 0.627 | 0.352 | 10.894 | 6.107 | 1.404 | -1.051 | 4.7124
ТК27 | ТК28` | 27 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 237.8542 | -176.9455 | 0.341 | 0.189 | 10.53 | 5.837 | 1.38 | -1.027 | 2.6507
ТК3 | ТК4 | 131 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 184.3078 | -244.1482 | 0.995 | 1.744 | 6.331 | 11.093 | 1.07 | -1.417 | 12.8609
|  | 26 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 180.1376 | -119.3623 | 0.608 | 0.267 | 19.474 | 8.568 | 1.634 | -1.082 | 1.6336
| отв. | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 180.1356 | -119.3643 | 0.199 | 0.087 | 19.474 | 8.568 | 1.634 | -1.082 | 0.53407
отв. |  | 8 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 178.8874 | -118.1197 | 0.184 | 0.081 | 19.206 | 8.391 | 1.622 | -1.071 | 0.50265
| ТК41` | 10 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 178.8868 | -118.1203 | 0.23 | 0.101 | 19.205 | 8.391 | 1.622 | -1.071 | 0.62832
|  | 83 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 156.2507 | -95.5348 | 1.46 | 0.547 | 14.661 | 5.497 | 1.417 | -0.866 | 5.215
ТК4 | ТК5 | 19 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 151.708 | -151.296 | 0.098 | 0.097 | 4.295 | 4.272 | 0.881 | -0.878 | 1.8653
ТК25 | отв. | 83 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 145.9587 | -145.6127 | 1.275 | 1.269 | 12.797 | 12.737 | 1.324 | -1.321 | 5.215
отв. | ТК34 | 42 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 145.9523 | -145.6191 | 0.645 | 0.642 | 12.796 | 12.738 | 1.324 | -1.321 | 2.6389
ТК5 | ТК6 | 82 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 138.3453 | -137.9637 | 0.352 | 0.35 | 3.574 | 3.555 | 0.803 | -0.801 | 8.0503
| ТК34` | 19.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 125.9144 | -125.6345 | 1.007 | 1.003 | 43.052 | 42.861 | 2.03 | -2.025 | 0.68919
ТК44 | ТК46 | 59 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 117.2928 | -56.6642 | 0.586 | 0.138 | 8.274 | 1.944 | 1.064 | -0.514 | 3.7071
ТК34` | ТК34`` | 57 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 99.3691 | -99.1415 | 1.836 | 1.827 | 26.836 | 26.714 | 1.602 | -1.598 | 2.0145
ТК3 | ТК10 | 117 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 98.9081 | -98.6865 | 3.733 | 3.716 | 26.588 | 26.47 | 1.595 | -1.591 | 4.1351
ТК34`` | ТК34```` | 32.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 88.8462 | -88.6442 | 0.837 | 0.833 | 21.464 | 21.367 | 1.432 | -1.429 | 1.1486
ТК34```` | ТК31`` | 26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 88.8448 | -88.6456 | 0.67 | 0.667 | 21.463 | 21.367 | 1.432 | -1.429 | 0.91892
ТК31`` | ТК31` | 26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 88.1012 | -87.9058 | 0.659 | 0.656 | 21.106 | 21.013 | 1.42 | -1.417 | 0.91892
ТК6 |  | 97.51 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 88.0787 | -87.8206 | 0.17 | 0.169 | 1.455 | 1.447 | 0.511 | -0.51 | 9.573
ТК31` |  | 32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 84.7001 | -84.5133 | 0.749 | 0.746 | 19.512 | 19.426 | 1.366 | -1.363 | 1.131
ТК46 | ТК46` | 20 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 83.7861 | -23.2397 | 0.102 | 0.008 | 4.232 | 0.333 | 0.76 | -0.211 | 1.2566
ТК10 | ТК11 | 39.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 79.4628 | -79.2882 | 0.814 | 0.811 | 17.179 | 17.104 | 1.281 | -1.278 | 1.396
ТК46` |  | 70 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 77.7842 | -17.2528 | 0.307 | 0.016 | 3.65 | 0.185 | 0.705 | -0.156 | 4.3982
| ТК6` | 24 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 77.7183 | -77.5523 | 0.033 | 0.033 | 1.135 | 1.13 | 0.451 | -0.45 | 2.3562
ТК11 |  | 101 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 77.5489 | -77.3818 | 1.983 | 1.975 | 16.363 | 16.293 | 1.25 | -1.248 | 3.5696
ТК19 | ТК18 | 53.6 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 66.6211 | -66.4848 | 2.021 | 2.013 | 31.42 | 31.292 | 1.547 | -1.543 | 1.3155
| ТК13 | 51.57 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 65.2244 | -65.0893 | 6.005 | 5.98 | 97.038 | 96.637 | 2.366 | -2.361 | 0.81006
| ТК38` | 60 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 56.896 | -56.7695 | 0.635 | 0.633 | 8.825 | 8.786 | 0.917 | -0.915 | 2.1206
ТК28` | ТК28 | 25 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 54.8693 | -54.7479 | 0.64 | 0.637 | 21.332 | 21.238 | 1.274 | -1.271 | 0.61359
ТК13 | ТК14 | 51.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 53.0632 | -52.9533 | 3.972 | 3.955 | 64.267 | 64.001 | 1.925 | -1.921 | 0.80896
| ТК52 | 27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 49.9321 | 10.5309 | 0.22 | 0.01 | 6.803 | 0.311 | 0.805 | 0.17 | 0.95426
ТК38` | ТК38 | 29 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 49.8929 | -49.7857 | 0.236 | 0.235 | 6.793 | 6.764 | 0.804 | -0.803 | 1.0249
|  | 14 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 47.4128 | -77.5551 | 0.103 | 0.275 | 6.137 | 16.366 | 0.764 | -1.25 | 0.4948
ТК52 | ТК50 | 40 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 43.6664 | 16.7814 | 6.736 | 0.999 | 140.327 | 20.813 | 2.475 | 0.951 | 0.40212
ТК50 | ТК48 (задв.) | 37.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 43.6659 | 16.7809 | 6.315 | 0.937 | 140.324 | 20.812 | 2.475 | 0.951 | 0.37699
| ТК28``` | 62 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 42.0677 | -41.9735 | 0.934 | 0.93 | 12.559 | 12.503 | 0.977 | -0.974 | 1.5217
ТК14 | ТК15 | 75 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 41.1015 | -41.0174 | 3.474 | 3.459 | 38.596 | 38.439 | 1.491 | -1.488 | 1.1781
ТК28``` | ТК28```` | 22 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 39.4457 | -39.3603 | 0.292 | 0.29 | 11.047 | 10.999 | 0.916 | -0.914 | 0.53996
ТК44 | ТК45 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 38.9516 | -38.877 | 0.915 | 0.912 | 34.673 | 34.54 | 1.413 | -1.41 | 0.34558
| ТК38`` | 28 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 38.3351 | -38.2531 | 0.351 | 0.349 | 10.436 | 10.391 | 0.89 | -0.888 | 0.68722
ТК28```` | ТК29``` | 45 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 35.965 | -35.8875 | 0.496 | 0.494 | 9.19 | 9.15 | 0.835 | -0.833 | 1.1045
| ул. Молодёжная, д,16 | 10.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 34.5109 | -34.446 | 1.116 | 1.112 | 87.713 | 87.384 | 1.956 | -1.952 | 0.10656
|  | 3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 33.5022 | -33.429 | 0.029 | 0.029 | 7.979 | 7.944 | 0.778 | -0.776 | 0.073631
| отв. | 20 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 33.5021 | -33.4291 | 0.191 | 0.191 | 7.979 | 7.944 | 0.778 | -0.776 | 0.49087
ТК29``` | ТК29`` | 13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 32.2437 | -32.1759 | 0.371 | 0.369 | 23.782 | 23.682 | 1.17 | -1.167 | 0.2042
|  | 29 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 30.8047 | -30.7375 | 0.235 | 0.234 | 6.751 | 6.721 | 0.715 | -0.714 | 0.71177
| отв. | 5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 30.8039 | -30.7384 | 0.041 | 0.04 | 6.75 | 6.722 | 0.715 | -0.714 | 0.12272
| Насосная станция (отопление) | 25.5 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 30.3027 | 0 | 0.077 | 0 | 2.519 | 0 | 0.489 | 0 | 0.45062
Насосная станция (отопление) |  | 8.3 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 30.3016 | 0 | 0.025 | 0 | 2.518 | 0 | 0.489 | 0 | 0.14667
ТК15 | ТК15` | 6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 28.8418 | -28.7841 | 0.137 | 0.137 | 19.041 | 18.965 | 1.046 | -1.044 | 0.094248
ТК29`` | ТК29` | 44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 28.7233 | -28.6628 | 0.997 | 0.993 | 18.885 | 18.806 | 1.042 | -1.04 | 0.69115
отв. |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 28.4615 | -28.3991 | 0.104 | 0.103 | 5.767 | 5.742 | 0.661 | -0.659 | 0.36816
|  | 15 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 28.4611 | -28.3996 | 0.104 | 0.103 | 5.767 | 5.742 | 0.661 | -0.659 | 0.36816
| отв. | 20 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 28.4606 | -28.4 | 0.138 | 0.138 | 5.767 | 5.742 | 0.661 | -0.659 | 0.49087
| ТК32 | 41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 27.8027 | -27.7452 | 0.871 | 0.867 | 17.698 | 17.625 | 1.009 | -1.006 | 0.64403
| ул. Железнодорожная,д.26 | 14 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.5102 | -25.462 | 0.806 | 0.803 | 47.984 | 47.803 | 1.446 | -1.443 | 0.14074
ТК18 |  | 65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.3366 | -25.2827 | 0.357 | 0.355 | 4.576 | 4.556 | 0.588 | -0.587 | 1.5953
| ТК58 | 19 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.2849 | -25.2277 | 0.334 | 0.332 | 14.647 | 14.581 | 0.917 | -0.915 | 0.29845
отв. |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 23.42 | -23.3701 | 0.07 | 0.07 | 3.913 | 3.896 | 0.544 | -0.543 | 0.36816
|  | 15 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 23.4196 | -23.3705 | 0.07 | 0.07 | 3.913 | 3.897 | 0.544 | -0.543 | 0.36816
| отв. | 20 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 23.4191 | -23.371 | 0.094 | 0.094 | 3.913 | 3.897 | 0.544 | -0.543 | 0.49087
| ТК41 | 18 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.6353 | -22.5863 | 0.079 | 0.079 | 3.657 | 3.641 | 0.525 | -0.524 | 0.44179
ТК48 |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.5594 | -22.5104 | 0.308 | 0.307 | 11.669 | 11.619 | 0.818 | -0.817 | 0.34558
| отв. | 24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.5589 | -22.5108 | 0.336 | 0.335 | 11.669 | 11.619 | 0.818 | -0.817 | 0.37699
| ул. Школьная, д.6 | 9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.504 | -22.4618 | 15.297 | 15.239 | 1416.367 | 1411.057 | 5.102 | -5.092 | 0.022619
| ТК38``` | 27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.1327 | -22.0858 | 0.364 | 0.362 | 11.234 | 11.186 | 0.803 | -0.801 | 0.42412
ТК32 | ТК33` | 49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 22.0562 | -22.0113 | 0.656 | 0.653 | 11.156 | 11.111 | 0.8 | -0.798 | 0.76969
ТК29` |  | 46 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 21.6024 | -21.5571 | 0.591 | 0.588 | 10.704 | 10.659 | 0.784 | -0.782 | 0.72257
| ТК35` | 40 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 20.0343 | -19.9882 | 0.442 | 0.44 | 9.212 | 9.17 | 0.727 | -0.725 | 0.62832
ТК33` | ТК33 | 49 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19.864 | -19.8252 | 1.713 | 1.706 | 29.131 | 29.018 | 1.126 | -1.124 | 0.4926
| ул. Победы, д.8 | 5.14 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19.4521 | -19.4155 | 0.172 | 0.172 | 27.939 | 27.834 | 1.103 | -1.1 | 0.051673
| ул. Рядового Иванова, д.21/2 | 18 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19.4402 | -19.4033 | 0.603 | 0.6 | 27.905 | 27.8 | 1.102 | -1.1 | 0.18096
ТК4 | ул. Победы, д.4 | 5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19.2401 | -19.2039 | 0.164 | 0.163 | 27.335 | 27.233 | 1.091 | -1.088 | 0.050265
| ул. Строителей,11 | 18.7 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19.0002 | -18.9641 | 0.598 | 0.596 | 26.66 | 26.559 | 1.077 | -1.075 | 0.18799
ТК41 | ТК42 | 29 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18.0347 | -17.9955 | 0.081 | 0.081 | 2.328 | 2.318 | 0.419 | -0.418 | 0.71177
| ул. Железнодорожная,д.10 | 30.18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.6709 | -17.6375 | 9.814 | 9.777 | 270.991 | 269.968 | 2.564 | -2.559 | 0.11852
| ул. Победы, д.3 | 26 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.6003 | -17.5667 | 0.714 | 0.711 | 22.887 | 22.8 | 0.998 | -0.996 | 0.26138
| ул. Строителей, д.7а (Школа) | 62 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.8408 | -16.8077 | 1.559 | 1.553 | 20.96 | 20.878 | 0.955 | -0.953 | 0.62329
отв. |  | 89.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.4837 | -16.4454 | 0.672 | 0.669 | 6.248 | 6.219 | 0.598 | -0.597 | 1.4074
|  | 21.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.482 | -16.4471 | 0.163 | 0.163 | 6.247 | 6.221 | 0.598 | -0.597 | 0.34243
| отв . доме ул. Железнодорожная | 20 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.4816 | -16.4475 | 0.15 | 0.149 | 6.247 | 6.221 | 0.598 | -0.597 | 0.31416
|  | 5.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.4336 | -16.3996 | 0.038 | 0.037 | 6.211 | 6.185 | 0.596 | -0.595 | 0.079168
| отв. | 23.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.4335 | -16.3996 | 0.563 | 0.561 | 19.962 | 19.88 | 0.931 | -0.93 | 0.23625
| ТК39`` | 30 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.2016 | -16.1681 | 0.217 | 0.216 | 6.037 | 6.012 | 0.588 | -0.586 | 0.47124
ТК35` | ТК35 | 49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.8167 | -15.7816 | 0.338 | 0.337 | 5.755 | 5.73 | 0.574 | -0.572 | 0.76969
| Детский сад | 61 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.7727 | -15.7417 | 1.346 | 1.341 | 18.395 | 18.322 | 0.894 | -0.892 | 0.61324
отв. |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.3985 | -15.3647 | 0.196 | 0.196 | 5.457 | 5.433 | 0.559 | -0.557 | 0.47124
|  | 14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.3979 | -15.3652 | 0.092 | 0.091 | 5.456 | 5.433 | 0.559 | -0.557 | 0.21991
| отв. д.4 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.3976 | -15.3655 | 0.098 | 0.098 | 5.456 | 5.433 | 0.559 | -0.557 | 0.23562
| ТК54 | 44 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15.2858 | -15.2535 | 0.284 | 0.283 | 5.378 | 5.355 | 0.554 | -0.553 | 0.69115
| отв. | 41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.6409 | -14.6116 | 9.157 | 9.121 | 186.124 | 185.382 | 2.124 | -2.12 | 0.16101
ТК35 | ТК36 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.3217 | -14.2914 | 0.111 | 0.11 | 4.724 | 4.704 | 0.52 | -0.518 | 0.30631
| ТК37 | 18.99 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.3212 | -14.292 | 0.346 | 0.344 | 15.176 | 15.114 | 0.812 | -0.81 | 0.19091
ТК58 | ТК56`` | 92.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.1637 | -14.1297 | 0.513 | 0.511 | 4.621 | 4.599 | 0.514 | -0.513 | 1.453
ТК56`` | ТК57 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.162 | -14.1315 | 0.067 | 0.066 | 4.62 | 4.6 | 0.514 | -0.513 | 0.1885
ТК38``` | ТК38```` | 41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.7437 | -13.7146 | 0.214 | 0.213 | 4.353 | 4.335 | 0.499 | -0.497 | 0.64403
| кузьмоловский ЖСК №3 | 32 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.3604 | -13.3346 | 0.507 | 0.506 | 13.215 | 13.165 | 0.757 | -0.756 | 0.3217
| ТК47 | 40 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.3441 | -73.6641 | 0.024 | 0.709 | 0.496 | 14.769 | 0.215 | -1.188 | 1.4137
| Администрация МО и ТК | 122 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.1615 | -13.1338 | 1.878 | 1.87 | 12.827 | 12.773 | 0.746 | -0.744 | 1.2265
|  | 47 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.8009 | -12.7751 | 0.684 | 0.682 | 12.136 | 12.088 | 0.726 | -0.724 | 0.4725
| ТК51 | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.561 | -12.5355 | 0.129 | 0.128 | 3.64 | 3.626 | 0.456 | -0.455 | 0.46338
| ул. Строителей, д.1/25 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.3201 | -12.2968 | 3.956 | 3.941 | 131.871 | 131.373 | 1.788 | -1.784 | 0.098175
| ул. Строителей, д.7 | 23 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.2583 | -12.2347 | 0.307 | 0.306 | 11.134 | 11.091 | 0.695 | -0.693 | 0.23122
| ул. Строителей, д.3 | 18 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.1602 | -12.137 | 0.237 | 0.236 | 10.957 | 10.915 | 0.689 | -0.688 | 0.18096
ТК15` | ТК16 | 62 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.0009 | -11.9766 | 0.794 | 0.791 | 10.673 | 10.63 | 0.68 | -0.679 | 0.62329
| ул. Строителей, д.9 | 14 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.0002 | -11.9773 | 0.179 | 0.179 | 10.672 | 10.631 | 0.68 | -0.679 | 0.14074
| ул. Строителей, д.5 | 32 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.9604 | -11.9372 | 0.407 | 0.406 | 10.601 | 10.561 | 0.678 | -0.677 | 0.3217
| Кузьмоловский ДК | 52 | 0.08 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.5566 | -11.5338 | 0.618 | 1.238 | 9.901 | 19.835 | 0.655 | -0.854 | 0.4615
| ТК39` | 54 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.5209 | -11.4975 | 1.282 | 1.277 | 19.79 | 19.711 | 0.853 | -0.851 | 0.41563
отв. |  | 25 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4333 | -11.4093 | 0.291 | 0.29 | 9.692 | 9.651 | 0.648 | -0.647 | 0.25133
|  | 13.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4329 | -11.4096 | 0.157 | 0.156 | 9.691 | 9.652 | 0.648 | -0.647 | 0.13572
| отв. | 15 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4328 | -11.4098 | 0.174 | 0.174 | 9.691 | 9.652 | 0.648 | -0.647 | 0.1508
ТК48 |  | 10.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4212 | 48.9558 | 0.005 | 0.082 | 0.365 | 6.541 | 0.184 | 0.789 | 0.3711
| отв. | 27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4208 | 48.9554 | 0.012 | 0.212 | 0.365 | 6.541 | 0.184 | 0.789 | 0.95426
отв. д.4 |  | 30 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.1613 | -11.1378 | 0.333 | 0.331 | 9.238 | 9.2 | 0.633 | -0.631 | 0.30159
|  | 13 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.1609 | -11.1382 | 0.144 | 0.144 | 9.238 | 9.2 | 0.633 | -0.631 | 0.13069
| отв. | 18 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.1608 | -11.1383 | 0.2 | 0.199 | 9.238 | 9.201 | 0.633 | -0.631 | 0.18096
|  | 82.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.1213 | -11.0979 | 0.908 | 0.904 | 9.173 | 9.134 | 0.63 | -0.629 | 0.82938
| ул. Рядового Иванова, д.8 | 63.12 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.1208 | -11.0984 | 0.695 | 0.692 | 9.172 | 9.135 | 0.63 | -0.629 | 0.63455
| ул. Железнодорожная,д.24 | 22 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.0923 | -11.0709 | 0.241 | 0.24 | 9.125 | 9.09 | 0.629 | -0.627 | 0.22117
ТК7 | ТК7` | 31 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.3487 | -10.28 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.06 | -0.06 | 3.0434
| ТК21 | 135.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.2829 | -10.2579 | 1.276 | 1.27 | 7.848 | 7.81 | 0.583 | -0.581 | 1.3622
ТК21 | ул. Железнодорожная,д.18а | 99 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.2812 | -10.2595 | 0.932 | 0.928 | 7.846 | 7.813 | 0.583 | -0.582 | 0.99526
dy100/80 | ТК22` | 35 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.1208 | -10.1003 | 0.319 | 0.318 | 7.604 | 7.573 | 0.574 | -0.572 | 0.35186
| dy100/80 | 5.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.1208 | -10.1002 | 0.014 | 0.014 | 2.371 | 2.362 | 0.367 | -0.366 | 0.079168
ТК22` | ул. Железнодорожная,д.10а | 26.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10.1203 | -10.1007 | 0.242 | 0.241 | 7.603 | 7.574 | 0.574 | -0.572 | 0.26641
отв. |  | 10.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.8042 | -9.7854 | 1.053 | 1.049 | 83.59 | 83.27 | 1.423 | -1.42 | 0.041233
| Детский сад | 36.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.8042 | -9.7854 | 3.661 | 3.647 | 83.589 | 83.271 | 1.423 | -1.42 | 0.14334
| Кузьмоловская поликлиника | 68 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.6848 | -9.665 | 0.568 | 0.566 | 6.967 | 6.938 | 0.549 | -0.548 | 0.68361
ТК37 | ТК37` | 39 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.1608 | -9.142 | 0.292 | 0.291 | 6.237 | 6.212 | 0.519 | -0.518 | 0.39207
| ТК55 | 30 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.9609 | -8.9423 | 0.215 | 0.214 | 5.97 | 5.945 | 0.508 | -0.507 | 0.30159
ТК55 |  | 6.64 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.9605 | -8.9427 | 0.096 | 0.095 | 11.997 | 11.95 | 0.663 | -0.662 | 0.051107
| отв. | 25 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.9605 | -8.9427 | 0.36 | 0.359 | 11.997 | 11.95 | 0.663 | -0.662 | 0.19242
отв. |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.5743 | -8.5556 | 0.01 | 0.01 | 0.535 | 0.533 | 0.199 | -0.199 | 0.36816
| ул. Железнодорожная,д.16 | 28.3 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.5738 | -8.5561 | 0.018 | 0.018 | 0.535 | 0.533 | 0.199 | -0.199 | 0.69459
отв. | ТК24 | 21 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.4648 | -8.3994 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | -0.034 | 2.9688
ТК24 | ТК24` | 37 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.461 | -8.4032 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | -0.034 | 5.2308
ТК24` | отв. | 115 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.4546 | -8.4096 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.049 | -0.049 | 11.2901
| ул. Школьная, д.9 | 37.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.3885 | -8.3718 | 0.236 | 0.235 | 5.236 | 5.215 | 0.475 | -0.475 | 0.37699
отв . доме ул. Железнодорожная |  | 38.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.2412 | -8.2233 | 0.073 | 0.072 | 1.578 | 1.571 | 0.299 | -0.298 | 0.60319
|  | 15 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.2405 | -8.2241 | 0.028 | 0.028 | 1.578 | 1.572 | 0.299 | -0.298 | 0.23562
| ул. Железнодорожная,д.20 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.2402 | -8.2244 | 0.019 | 0.019 | 1.578 | 1.572 | 0.299 | -0.298 | 0.15708
| ул. Победы, д.9 | 29.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8.0804 | -8.0645 | 0.172 | 0.171 | 4.861 | 4.842 | 0.458 | -0.457 | 0.29657
| ТК40` | 16.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.6228 | -7.6069 | 0.086 | 0.085 | 4.329 | 4.311 | 0.432 | -0.431 | 0.16588
отв. |  | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.6006 | -7.5851 | 0.694 | 0.691 | 50.304 | 50.1 | 1.103 | -1.101 | 0.04516
|  | 15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.6006 | -7.5852 | 0.905 | 0.902 | 50.304 | 50.101 | 1.103 | -1.101 | 0.058905
| отв. | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.6005 | -7.5853 | 1.207 | 1.202 | 50.303 | 50.102 | 1.103 | -1.101 | 0.07854
| отв. | 23.25 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.5486 | -7.5333 | 0.238 | 0.237 | 8.53 | 8.495 | 0.559 | -0.558 | 0.17895
отв. | отв. | 11.86 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.4003 | -7.3858 | 0.117 | 0.116 | 8.2 | 8.168 | 0.548 | -0.547 | 0.091285
отв. |  | 20 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1526 | -7.138 | 0.092 | 0.091 | 3.815 | 3.8 | 0.405 | -0.405 | 0.20106
|  | 14 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1524 | -7.1382 | 0.064 | 0.064 | 3.815 | 3.8 | 0.405 | -0.405 | 0.14074
| отв. | 21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1522 | -7.1384 | 1.123 | 1.119 | 44.56 | 44.389 | 1.038 | -1.036 | 0.082467
отв. |  | 30 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1205 | -7.1061 | 0.136 | 0.136 | 3.781 | 3.766 | 0.404 | -0.403 | 0.30159
| ул. Рядового Иванова, д.19/1 | 14 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1202 | -7.1065 | 0.064 | 0.063 | 3.781 | 3.767 | 0.404 | -0.403 | 0.14074
| ул. Железнодорожная,д.14 | 43 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.0805 | -7.0662 | 0.193 | 0.192 | 3.739 | 3.724 | 0.401 | -0.401 | 0.43228
отв. | ул. Рядового Иванова, д.13/ 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.0401 | -7.0267 | 1.036 | 1.032 | 43.179 | 43.015 | 1.022 | -1.02 | 0.07854
| ул. Школьная, д.9а | 49 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.0005 | -6.9864 | 0.432 | 0.43 | 7.343 | 7.313 | 0.518 | -0.517 | 0.37715
| ТК34``` | 31 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.0005 | -6.9864 | 0.136 | 0.135 | 3.656 | 3.641 | 0.397 | -0.396 | 0.31165
| ул. Школьная, д.7а | 10.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.0001 | -6.9867 | 0.046 | 0.046 | 3.656 | 3.642 | 0.397 | -0.396 | 0.10556
| ТК39 | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.9603 | -6.9467 | 1.747 | 1.741 | 42.208 | 42.044 | 1.01 | -1.008 | 0.13548
ТК39 | Ленинградское шоссе, д.14 | 21.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.9601 | -6.9468 | 1.089 | 1.085 | 42.206 | 42.046 | 1.01 | -1.008 | 0.08443
|  | 44.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.6809 | -6.6666 | 0.055 | 0.055 | 1.042 | 1.038 | 0.242 | -0.242 | 0.69586
| ООО "Тема" | 57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.6803 | -6.6672 | 2.66 | 2.65 | 38.891 | 38.739 | 0.969 | -0.967 | 0.22384
| Гигиена плюс | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.6801 | -6.6674 | 0.004 | 0.004 | 1.042 | 1.038 | 0.242 | -0.242 | 0.047124
| ул. Молодёжная, д,9а | 47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.4002 | -6.3878 | 2.014 | 2.006 | 35.709 | 35.571 | 0.929 | -0.927 | 0.18457
| ул. Молодёжная, д,9а | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.4001 | -6.3879 | 0.471 | 0.47 | 35.707 | 35.573 | 0.929 | -0.927 | 0.043197
| ул. Строителей, д.11 | 80 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.3344 | -6.3205 | 0.288 | 0.287 | 2.998 | 2.985 | 0.359 | -0.358 | 0.80425
| ул.Пионерская, д.2а | 10.21 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.324 | -6.3121 | 0.427 | 0.426 | 34.867 | 34.736 | 0.918 | -0.916 | 0.040095
| Школа №1 | 43.63 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.2645 | -6.2517 | 0.154 | 0.153 | 2.933 | 2.921 | 0.355 | -0.354 | 0.43862
| ул. Школьная, д.11а | 7.7 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.1201 | -6.1085 | 0.052 | 0.052 | 5.622 | 5.601 | 0.453 | -0.452 | 0.059266
| Школа №1 | 64 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.0003 | -5.9884 | 2.412 | 2.402 | 31.401 | 31.277 | 0.871 | -0.869 | 0.25133
| ТК40 | 35 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.3706 | -5.3594 | 0.091 | 0.09 | 2.162 | 2.153 | 0.304 | -0.304 | 0.35186
отв. | ВНС | 32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.2806 | -5.2695 | 0.025 | 0.025 | 0.655 | 0.653 | 0.192 | -0.191 | 0.50265
| Ленинградское шоссе, д.2 | 31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.1601 | -5.1502 | 0.865 | 0.862 | 23.251 | 23.161 | 0.749 | -0.747 | 0.12174
отв. | отв. | 14.22 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.6802 | -4.6711 | 0.056 | 0.056 | 3.302 | 3.289 | 0.346 | -0.346 | 0.10945
| Ленинградское шоссе, д.10 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.6801 | -4.6711 | 0.574 | 0.572 | 19.143 | 19.07 | 0.679 | -0.678 | 0.098175
отв. | ул. Рядового Иванова, д.14 | 6.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.68 | -4.6712 | 0.139 | 0.138 | 19.142 | 19.07 | 0.679 | -0.678 | 0.023758
| Ленинградское шоссе, д. 6 | 58 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.6003 | -4.5911 | 1.287 | 1.282 | 18.498 | 18.425 | 0.667 | -0.666 | 0.22777
| ул. Молодёжная, д,10 | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | -4.5914 | 0.106 | 0.106 | 18.496 | 18.427 | 0.667 | -0.666 | 0.01881
| Ленинградское шоссе, д.12 | 17 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.5601 | -4.5514 | 0.371 | 0.369 | 18.178 | 18.109 | 0.662 | -0.66 | 0.066759
| Ленинградское шоссе, д.4 | 10.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.56 | -4.5514 | 0.226 | 0.225 | 18.178 | 18.109 | 0.662 | -0.66 | 0.040644
отв. |  | 15 | 0.065 | 0.065 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.4802 | -4.4714 | 0.08 | 0.08 | 4.457 | 4.439 | 0.385 | -0.384 | 0.099549
| ул. Пионерская, д. 6 | 15 | 0.065 | 0.065 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.4801 | -4.4715 | 0.08 | 0.08 | 4.456 | 4.439 | 0.385 | -0.384 | 0.099549
| ул. Пионерская, д.2 | 3 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.48 | -4.4716 | 0.005 | 0.005 | 1.51 | 1.505 | 0.254 | -0.253 | 0.030159
| ул. Молодёжная, д,14 | 18.16 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.4402 | -4.4315 | 0.032 | 0.032 | 1.484 | 1.478 | 0.252 | -0.251 | 0.18256
| ул. Железнодорожная,д.12 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.4001 | -4.3917 | 0.406 | 0.405 | 16.931 | 16.866 | 0.638 | -0.637 | 0.07854
отв. |  | 27 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.2596 | 56.1008 | 0.002 | 0.278 | 0.053 | 8.581 | 0.069 | 0.904 | 0.95426
| ТК47 | 12 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.2585 | 56.0996 | 0.001 | 0.124 | 0.053 | 8.58 | 0.069 | 0.904 | 0.42412
| Детский сад | 40 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.2168 | -4.2073 | 0.02 | 0.02 | 0.421 | 0.419 | 0.153 | -0.153 | 0.62832
| ул. Железнодорожная,д.4 | 16.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.1201 | -4.1122 | 0.287 | 0.286 | 14.855 | 14.798 | 0.598 | -0.597 | 0.063185
| ул. Молодёжная, д,7 | 4.07 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.08 | -4.0723 | 0.006 | 0.006 | 1.256 | 1.251 | 0.231 | -0.231 | 0.040916
| ул. Школьная, д.8 | 29 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.0404 | -4.0321 | 0.043 | 0.043 | 1.232 | 1.227 | 0.229 | -0.229 | 0.29154
| ул. Молодёжная, д,17 | 4.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.72 | -3.713 | 0.059 | 0.059 | 12.124 | 12.078 | 0.54 | -0.539 | 0.016022
| ул. Молодёжная, д,19 | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.64 | -3.6332 | 0.061 | 0.06 | 11.611 | 11.568 | 0.528 | -0.527 | 0.017082
отв. |  | 15 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5604 | -3.5529 | 0.017 | 0.017 | 0.96 | 0.956 | 0.202 | -0.201 | 0.1508
|  | 10 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5602 | -3.5531 | 0.012 | 0.011 | 0.96 | 0.956 | 0.202 | -0.201 | 0.10053
| ул. Молодёжная, д,6 | 17.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5601 | -3.5532 | 0.233 | 0.232 | 11.11 | 11.067 | 0.517 | -0.516 | 0.068722
| ул. Школьная, д.16 | 21.88 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5601 | -3.5532 | 0.292 | 0.291 | 11.11 | 11.067 | 0.517 | -0.516 | 0.085923
| ул. Молодёжная, д,18 | 18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.5201 | -3.5133 | 0.235 | 0.234 | 10.863 | 10.821 | 0.511 | -0.51 | 0.070686
| ул. Школьная, д.10 | 4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.52 | -3.5134 | 0.052 | 0.052 | 10.863 | 10.822 | 0.511 | -0.51 | 0.015708
| ул. Молодёжная, д,5 | 4.23 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4801 | -3.4734 | 0.005 | 0.005 | 0.918 | 0.914 | 0.197 | -0.197 | 0.042525
| ул. Молодёжная, д,20 | 18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4801 | -3.4734 | 0.229 | 0.228 | 10.619 | 10.578 | 0.505 | -0.504 | 0.070686
| ул. Молодёжная, д,15 | 4.33 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.48 | -3.4735 | 0.055 | 0.055 | 10.619 | 10.579 | 0.505 | -0.504 | 0.017004
| ул. Школьная, д.14 | 4 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | -3.3936 | 0.049 | 0.048 | 10.139 | 10.101 | 0.493 | -0.492 | 0.015708
отв. | Гараж УВО | 52 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.1602 | -3.1538 | 0.547 | 0.545 | 8.768 | 8.733 | 0.459 | -0.458 | 0.2042
| Административное здание | 22.97 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0401 | -3.0342 | 0.224 | 0.223 | 8.118 | 8.087 | 0.441 | -0.44 | 0.090203
отв. |  | 11 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8721 | -2.8665 | 0.988 | 0.984 | 74.829 | 74.541 | 1.017 | -1.015 | 0.017693
|  | 15 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8721 | -2.8666 | 1.347 | 1.342 | 74.828 | 74.543 | 1.017 | -1.015 | 0.024127
| ВСШОР | 15 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.872 | -2.8666 | 1.347 | 1.342 | 74.827 | 74.544 | 1.017 | -1.015 | 0.024127
| ул. Молодёжная, д,9 | 11.07 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.8441 | -2.8386 | 0.094 | 0.094 | 7.112 | 7.085 | 0.413 | -0.412 | 0.043472
отв. | ООО ГринПлюс | 15.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.7201 | -2.7148 | 0.121 | 0.121 | 6.51 | 6.485 | 0.395 | -0.394 | 0.060868
| ул. Молодёжная, д,13 | 18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.6201 | -2.615 | 0.131 | 0.13 | 6.044 | 6.021 | 0.38 | -0.379 | 0.070686
| ул. Рядового Иванова, д.11/ 1 | 26 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3201 | -2.3155 | 0.148 | 0.148 | 4.749 | 4.731 | 0.337 | -0.336 | 0.1021
| ул. Школьная, д.11 | 8.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.252 | -2.2477 | 0.046 | 0.045 | 4.477 | 4.46 | 0.327 | -0.326 | 0.033379
| ул. Железнодорожная,д.8 | 7.42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.1924 | -2.1883 | 0.038 | 0.038 | 4.245 | 4.229 | 0.318 | -0.318 | 0.029138
| ул. Школьная, д.20 | 8 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.1912 | -2.1871 | 0.041 | 0.041 | 4.241 | 4.225 | 0.318 | -0.317 | 0.031416
| ул. Школьная, д.18 | 7.16 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.1856 | -2.1815 | 0.036 | 0.036 | 4.219 | 4.203 | 0.317 | -0.317 | 0.028117
| ул. Рядового Иванова, д.23 | 27.8 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.9123 | -1.9082 | 0.019 | 0.019 | 0.565 | 0.563 | 0.142 | -0.141 | 0.21397
| Пекарня , продуктовый магазин | 35 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6002 | -1.5968 | 0.096 | 0.095 | 2.277 | 2.268 | 0.232 | -0.232 | 0.13744
|  | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4941 | -1.4911 | 0.026 | 0.026 | 1.989 | 1.981 | 0.217 | -0.216 | 0.043197
| ул. Школьная, д.1/ 5 | 3 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.494 | -1.4912 | 0.007 | 0.007 | 1.989 | 1.982 | 0.217 | -0.216 | 0.011781
| ул. Школьная, д.13 | 12.08 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2501 | -1.2476 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | 1.394 | 0.181 | -0.181 | 0.047438
| Баня | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.0721 | -1.0699 | 0.014 | 0.014 | 1.035 | 1.031 | 0.156 | -0.155 | 0.043197
| ул. Школьная, д.12 | 5.71 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7424 | -0.741 | 0.003 | 0.003 | 0.504 | 0.502 | 0.108 | -0.108 | 0.022423
отв. д.4 | ул. Спортивная, д.4а | 29 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.2361 | -0.2355 | 0.019 | 0.019 | 0.538 | 0.536 | 0.084 | -0.083 | 0.046646
отв. | ул. Рядового Иванова, д.14а | 5.26 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.148 | -0.1477 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | -0.021 | 0.020656
ТК7` | ТК8 | 69 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0621 | -0.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7741
ТК8 | ТК8` | 53.3 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0538 | -0.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2327
| отв. | 25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0471 | -0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4544
отв. | КНС | 24.02 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0441 | -0.0438 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | -0.006 | 0.094326
ТК34 | ул. Школьная, д.2 к4 | 33 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33175
ТК8` | Пятерочка | 25.78 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25917
| ул. Рядового Иванова, д.8а | 26.79 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932
| Строителей, 5а | 57 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22384
|  | 53 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20813
| автосервис, транспортная компа | 11 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058
| ул. Рядового Иванова, д.3 | 31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12174
984.7221
1044.8332

## ЦТП
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
| уз.23 | 55 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 79.7418 | -51.1201 | 0.253 | 3.937 | 3.835 | 59.654 | 0.723 | -1.854 | 2.1598
уз.23 | уз.24 | 61 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 76.4704 | -49.0228 | 0.258 | 4.016 | 3.528 | 54.868 | 0.693 | -1.778 | 2.3955
уз.24 | уз.24` | 37 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 76.4656 | -49.024 | 0.706 | 2.436 | 15.91 | 54.871 | 1.233 | -1.778 | 0.94444
уз.24` |  | 268 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 51.7064 | -33.1366 | 2.346 | 8.076 | 7.293 | 25.113 | 0.834 | -1.202 | 6.8408
| ТК 56` (ГВС) | 10 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 51.6948 | -33.1417 | 0.962 | 3.316 | 7.29 | 25.121 | 0.833 | -1.202 | 0.25525
|  | 112 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 49.45 | -31.7046 | 0.897 | 3.091 | 6.673 | 22.995 | 0.797 | -1.15 | 2.8588
уз.56`` | уз.58 | 92.5 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 46.0859 | -29.5502 | 0.644 | 2.218 | 5.8 | 19.985 | 0.743 | -1.072 | 2.3611
уз.58 |  | 19 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 43.0483 | -27.6032 | 0.115 | 0.398 | 5.063 | 17.445 | 0.694 | -1.001 | 0.48498
| уз.3 | 65 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 43.0475 | -27.6036 | 0.395 | 1.361 | 5.063 | 17.446 | 0.694 | -1.001 | 1.6592
| уз.4 | 131 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25.4628 | -16.3202 | 0.28 | 0.963 | 1.783 | 6.126 | 0.411 | -0.592 | 3.3438
уз.24` |  | 105 | 0.15 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 24.7577 | -15.8882 | 0.212 | 2.352 | 1.686 | 18.664 | 0.399 | -0.901 | 2.3833
|  | 45 | 0.15 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 24.7532 | -15.8894 | 0.091 | 1.008 | 1.685 | 18.667 | 0.399 | -0.901 | 1.0214
уз.4 | уз.5 | 49 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 21.9595 | -14.0792 | 0.078 | 0.269 | 1.329 | 4.567 | 0.354 | -0.511 | 1.2507
уз.5 | уз.6 | 82 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 21.9574 | -14.0801 | 0.131 | 0.449 | 1.329 | 4.567 | 0.354 | -0.511 | 2.0931
уз.6 |  | 99 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 21.9538 | -14.0817 | 0.158 | 0.543 | 1.328 | 4.568 | 0.354 | -0.511 | 2.527
| уз.10 | 115.7 | 0.125 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.5818 | -11.2847 | 0.307 | 1.311 | 2.214 | 9.443 | 0.408 | -0.64 | 2.0014
уз.10 | уз.11 | 39.5 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.5784 | -11.2861 | 0.337 | 0.448 | 7.101 | 9.445 | 0.638 | -0.64 | 0.50878
уз.11 |  | 98.87 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.5776 | -11.2866 | 0.842 | 0.349 | 7.1 | 2.944 | 0.638 | -0.409 | 1.553
| Баня | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 17.1267 | -11.0044 | 3.36 | 1.389 | 254.577 | 105.256 | 2.485 | -1.597 | 0.043197
| уз.6` | 24 | 0.15 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.3349 | -10.4915 | 0.021 | 0.235 | 0.74 | 8.168 | 0.263 | -0.595 | 0.54475
| Насосная станция (ГВС) | 25.5 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.3338 | 0 | 0.188 | 0 | 6.136 | 0 | 0.593 | 0 | 0.20028
Насосная станция (ГВС) |  | 8.69 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16.3334 | 0 | 0.064 | 0 | 6.135 | 0 | 0.592 | 0 | 0.068251
| уз.13 | 52.45 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.5889 | -9.3695 | 0.991 | 4.806 | 15.746 | 76.359 | 0.827 | -1.36 | 0.36663
уз.19 | уз.18 | 53.6 | 0.1 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13.9528 | -8.9627 | 0.289 | 4.495 | 4.485 | 69.887 | 0.506 | -1.3 | 0.52622
уз.13 | уз.14 | 51.5 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.2282 | -7.2109 | 0.578 | 0.24 | 9.349 | 3.877 | 0.636 | -0.409 | 0.51773
уз.14 | уз.15 | 75 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.9141 | -5.0828 | 0.42 | 2.031 | 4.664 | 22.562 | 0.449 | -0.738 | 0.52425
уз.25 | уз. | 83 | 0.125 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.6245 | -4.8855 | 0.042 | 0.179 | 0.424 | 1.793 | 0.177 | -0.277 | 1.4358
уз. | уз.34 | 42 | 0.125 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.622 | -4.8866 | 0.021 | 0.09 | 0.424 | 1.793 | 0.177 | -0.277 | 0.72653
| уз.34` | 19.5 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1457 | -4.5834 | 0.028 | 0.037 | 1.19 | 1.58 | 0.259 | -0.26 | 0.25117
уз.34` | уз.34`` | 57 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 7.1453 | -4.5836 | 0.081 | 0.108 | 1.19 | 1.58 | 0.259 | -0.26 | 0.73419
уз.18 |  | 65 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.5342 | -4.1975 | 0.249 | 1.202 | 3.189 | 15.415 | 0.37 | -0.609 | 0.45435
| ул. Строителей,11 | 18.7 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.5334 | -4.1978 | 0.835 | 0.346 | 37.206 | 15.417 | 0.948 | -0.609 | 0.073435
| ул. Железнодорожная,д.26 | 14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.2856 | -4.0386 | 0.579 | 0.24 | 34.446 | 14.276 | 0.912 | -0.586 | 0.054978
уз.7 | уз.7` | 31 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6147 | -3.5921 | 0.003 | 0.011 | 0.091 | 0.307 | 0.091 | -0.13 | 0.79129
| уз.21 | 133.29 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6079 | -3.5952 | 0.377 | 1.812 | 2.355 | 11.329 | 0.318 | -0.522 | 0.9317
уз.21 | уз.22 | 103.07 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6063 | -3.5958 | 0.091 | 0.121 | 0.737 | 0.979 | 0.203 | -0.204 | 1.3276
уз.34`` | уз.34```` | 32.5 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.464 | -3.5051 | 0.027 | 0.036 | 0.701 | 0.931 | 0.198 | -0.199 | 0.41862
уз.15 | уз.15` | 6 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.9194 | -3.1597 | 0.013 | 0.063 | 1.817 | 8.765 | 0.279 | -0.458 | 0.04194
| уз.47 | 40 | 0.1 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4977 | -2.2435 | 0.014 | 0.213 | 0.292 | 4.444 | 0.127 | -0.326 | 0.3927
уз.47 |  | 12 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4969 | -2.2437 | 0.013 | 0.064 | 0.926 | 4.444 | 0.198 | -0.326 | 0.083881
отв. |  | 50 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4968 | -1.6442 | 0.056 | 0.144 | 0.926 | 2.403 | 0.198 | -0.239 | 0.3495
| отв. | 4 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4968 | -2.2438 | 0.004 | 0.021 | 0.926 | 4.445 | 0.198 | -0.326 | 0.02796
| уз.48 | 10.5 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4961 | -1.6444 | 0.012 | 0.03 | 0.926 | 2.404 | 0.198 | -0.239 | 0.073395
| ул. Строителей, д.3 | 18 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.3601 | -2.1588 | 0.214 | 0.089 | 9.904 | 4.117 | 0.488 | -0.313 | 0.070686
| уз.57 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.3592 | -2.1566 | 0.004 | 0.002 | 0.27 | 0.114 | 0.122 | -0.078 | 0.1885
| ул. Строителей, д.5 | 32 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.3135 | -2.1288 | 0.37 | 0.154 | 9.633 | 4.005 | 0.481 | -0.309 | 0.12566
| Администрация МО и ТК | 122 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.2673 | -2.0984 | 1.371 | 0.57 | 9.367 | 3.892 | 0.474 | -0.304 | 0.47909
уз.15` | уз.16 | 62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.2204 | -2.0686 | 0.677 | 0.282 | 9.102 | 3.784 | 0.467 | -0.3 | 0.24347
| ул. Строителей, д.9 | 14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.2201 | -2.0689 | 0.153 | 0.064 | 9.101 | 3.785 | 0.467 | -0.3 | 0.054978
уз.34```` | уз.31`` | 26 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0361 | -1.9468 | 0.007 | 0.009 | 0.221 | 0.294 | 0.11 | -0.11 | 0.33489
уз.31`` | уз.31` | 26 | 0.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0356 | -1.9472 | 0.007 | 0.009 | 0.221 | 0.294 | 0.11 | -0.11 | 0.33489
уз.31` | уз.31 | 32 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0351 | -1.9475 | 0.027 | 0.129 | 0.701 | 3.358 | 0.172 | -0.283 | 0.22368
уз.22 | ул. Железнодорожная,д.18а | 5 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0349 | -1.949 | 0 | 0.065 | 0 | 10.767 | 0.007 | -0.442 | 0.012566
| уз.38` | 60 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0347 | -1.9476 | 0.582 | 0.242 | 8.09 | 3.358 | 0.44 | -0.283 | 0.23562
| ул. Рядового Иванова, д.6 | 82.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0337 | -1.9486 | 0.8 | 0.333 | 8.085 | 3.362 | 0.44 | -0.283 | 0.32398
| ул. Рядового Иванова, д.8 | 63.49 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.0336 | -1.9487 | 0.616 | 0.256 | 8.084 | 3.362 | 0.44 | -0.283 | 0.24932
| ул. Строителей, д.7 | 23 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.9938 | -1.9234 | 0.217 | 0.09 | 7.875 | 3.276 | 0.434 | -0.279 | 0.090321
| ул. Строителей, д.1/25 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.9868 | -1.9189 | 0.235 | 0.098 | 7.838 | 3.261 | 0.433 | -0.278 | 0.098175
уз.22 | уз.22` | 200 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.5694 | -1.6481 | 0.121 | 0.579 | 0.505 | 2.414 | 0.146 | -0.239 | 1.398
уз.22` | ул. Железнодорожная,д.10а | 26.5 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.567 | -1.649 | 0.016 | 0.077 | 0.504 | 2.417 | 0.145 | -0.239 | 0.18524
уз.48 | уз.50 | 37.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.5624 | -1.6445 | 0.26 | 0.108 | 5.783 | 2.404 | 0.372 | -0.239 | 0.14726
уз.50 | уз.52 | 40 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.5622 | -1.6447 | 0.278 | 0.115 | 5.782 | 2.404 | 0.372 | -0.239 | 0.15708
|  | 67 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.4273 | -1.5586 | 0.418 | 0.174 | 5.194 | 2.162 | 0.352 | -0.226 | 0.26311
| ул. Железнодорожная,д.24 | 22 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3801 | -1.5291 | 0.132 | 0.055 | 4.996 | 2.082 | 0.345 | -0.222 | 0.086394
| ВСШОР | 44 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.2401 | -1.4392 | 2.408 | 0.998 | 45.602 | 18.908 | 0.794 | -0.51 | 0.070774
| ул. Строителей, д.7а | 62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.699 | -1.0912 | 0.191 | 0.08 | 2.564 | 1.072 | 0.247 | -0.158 | 0.24347
| уз.34``` | 31 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6802 | -1.0793 | 0.093 | 0.039 | 2.508 | 1.049 | 0.244 | -0.157 | 0.12174
| ул. Школьная, д.7а | 10.5 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6801 | -1.0794 | 0.032 | 0.013 | 2.507 | 1.049 | 0.244 | -0.157 | 0.041233
| ул. Школьная, д.9а | 49 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6338 | -1.049 | 0.024 | 0.01 | 0.415 | 0.175 | 0.121 | -0.078 | 0.37715
уз.52 | уз.53 | 27 | 0.08 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4114 | -0.9059 | 0.005 | 0.024 | 0.157 | 0.744 | 0.08 | -0.131 | 0.18873
| уз.54 | 44 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4111 | -0.9061 | 0.3 | 0.125 | 5.674 | 2.364 | 0.32 | -0.205 | 0.11058
уз.38` | уз.38 | 29 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4006 | -0.8989 | 0.061 | 0.025 | 1.751 | 0.733 | 0.203 | -0.13 | 0.11388
| уз.38`` | 27.09 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4005 | -0.8991 | 0.057 | 0.024 | 1.751 | 0.733 | 0.203 | -0.13 | 0.10638
уз.38`` | уз.38``` | 27 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4004 | -0.8992 | 0.057 | 0.024 | 1.751 | 0.733 | 0.203 | -0.13 | 0.10603
уз.38``` | уз.38```` | 41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4002 | -0.8993 | 0.086 | 0.036 | 1.75 | 0.733 | 0.203 | -0.13 | 0.16101
| ул. Школьная, д.11а | 7.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | -0.8995 | 0.017 | 0.007 | 1.75 | 0.734 | 0.203 | -0.131 | 0.031259
| ул. Молодёжная, д,9а | 47 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3536 | -0.8693 | 0.092 | 0.039 | 1.637 | 0.686 | 0.196 | -0.126 | 0.18457
| Школа №1 | 44.15 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1505 | -0.7389 | 0.063 | 0.026 | 1.189 | 0.5 | 0.167 | -0.107 | 0.17338
| Детский сад | 61 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.132 | -0.7268 | 0.084 | 0.035 | 1.152 | 0.484 | 0.164 | -0.105 | 0.23955
| ул. Молодёжная, д,9а | 11 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.0734 | -0.6896 | 0.014 | 0.006 | 1.038 | 0.437 | 0.156 | -0.1 | 0.043197
|  | 68 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9337 | 0 | 0.064 | 0 | 0.789 | 0 | 0.135 | 0 | 0.13352
| Детский сад | 101.04 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7282 | -0.4676 | 0.594 | 0.248 | 4.898 | 2.045 | 0.258 | -0.166 | 0.16252
| ул.Пионерская, д.2а | 10.16 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6828 | -0.4386 | 0.017 | 0.007 | 1.355 | 0.57 | 0.155 | -0.099 | 0.025535
| уз.35` | 70 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.4746 | -0.3041 | 0.018 | 0.008 | 0.212 | 0.09 | 0.069 | -0.044 | 0.27489
| Детский сад | 37.56 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.4743 | -0.3045 | 0.01 | 0.004 | 0.211 | 0.09 | 0.069 | -0.044 | 0.1475
| ООО "Гарант" | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.3249 | -0.2086 | 0.003 | 0.001 | 0.102 | 0.036 | 0.047 | -0.03 | 0.098175
уз.7` | уз.8 | 69 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0054 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613
| уз.8` | 53.3 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0025 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605
уз.34 | ул. Школьная, д.2 к4 | 33 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33175
| ул. Рядового Иванова, д.18а | 29 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29154
уз.8` | Пятерочка | 31.72 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12456
| уз.19 | 14 | 0.1 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | -10.4918 | 0 | 1.608 | 0 | 95.696 | 0 | -1.522 | 0.13744
отв. |  | 22 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | -0.5996 | 0 | 0.009 | 0 | 0.333 | 0 | -0.087 | 0.043197
60.1111